UG.2710.06.01.2013 							Dąbrówka, 13.05.2013r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: UG.2710.06.2013.

Nazwa zadania: Rozbudowa i remont budynku Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1: Proszę o podanie co dokładnie należy wykonać i zakupić dot. pozycji 156 przedmiaru etap II?

- Odpowiedź 1 : Zgodnie z opisem w przedmiarze należy  przerobić istniejące okno otwieralno-uchylne na klatce schodowej   na okno odpowietrzające  zmieniając niezbędne okucia okna i montując siłownik dobrany do wielkości okna  który będzie podłączony do centrali oddymiania klatki .

Pytanie 2: Proszę o podanie dokładnego zakresu wykonania instalacji elektrycznej i sterowniczej do klapy dot. pozycji 157 przedmiaru etap II?

- Odpowiedź 2: Zgodnie z opisem w przedmiarze należy wykonać instalację elektryczną  i sterowniczą do klapy dymowej , okna oddymiającego ,centralek p.poż oddymiania , przycisków i czujek  . Zamontować  następujące urządzenia:   centralka oddymiająca  , podcentralka pogodowa , przyciski  ROP szt.3 , czujki dymowe -3szt , przycisk przewietrzania.. W ramach tej pozycji należy przewidzieć również wykonanie dokumentacji  technicznej na wyżej opisany system oddymiania klatki schodowej. Instalację zaprojektować i wykonać wg wytycznych i wg obowiązujących przepisów.

Pytanie 3: Proszę o podanie co wchodzi w zakres wykonania robót budowlanych związanych z przejściami rur przez ściany, obudowy dla instalacji hydrantowej itp. dot. pozycji 167?

- Odpowiedź 3: Zgodnie z opisem w przedmiarze należy wykonać roboty towarzyszące niezbędne do wykonania instalacji hydrantowej z rur fi 50mm : przejścia przez ściany i stropy ( tuleje, uszczelnienia , naprawa tynku) -5 szt w tym 1szt.  p.poż  z węzła . Wykonać obudowę GK  rury fi 50mm   na dł.20m .

Pytanie 4: Proszę o podanie co wchodzi w zakres przerobienia podejścia do grzejników z rur PPR dot. pozycji 9 przedmiar etap III nr 3/2013?

- Odpowiedź 4 : Zgodnie z opisem w przedmiarze należy przerobić  podejścia do grzejników  w łazienkach z rur PPR ( 4 gałązki)   z wkuciem instalacji pod tynk. Wyjaśniam: Obecnie instalacja jest wykonana natynkowo należy 4  galązki do grzejnika dł. po 1,0m każda schować  pod tynk  montując na rurach peszle ; przeciąć  instalację i wstawić odpowiednie kształtki PP umożliwiające  przesunięcie rur w bruzdę ; wykuć bruzdę a po przemontowaniu rur zatynkować.

Wykonawca powinien zapoznać się terenem prac przed złożeniem oferty.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

/ - - / Tadeusz  Bulik  Wójt Gminy Dąbrówka

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy